# 昇腾智算集群交付标准 V2.1（示例）

适用于昇腾智算集群到货验收；示例数据仅用于插件自测。

# 1 昇腾运行环境

| 序号 | 指标 | 交付要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPU 型号 | Atlas 800T A2 或同等级昇腾训练服务器 | 到货清单 + npu-smi info |
| 2 | 单节点 NPU 数量 | 不少于 8 张 | npu-smi info -l |
| 3 | NPU 健康状态 | 全部正常 | npu-smi info -t health |
| 4 | NPU 温度 | 不高于 85 ℃ | npu-smi info -t temp |
| 5 | NPU 功耗 | 不高于 400 W | npu-smi info -t power |
| 6 | NPU 显存 | 不小于 64 GB | npu-smi info -t memory |
| 7 | 主机内存 | 不小于 1024 GB | free -h |
| 8 | ECC 错误计数 | 等于 0 | npu-smi info -t ecc |

CANN 版本应不低于 8.0.RC1。

NPU 驱动版本应不低于 23.0.3。

NPU 固件版本应不低于 7.1.0.5.220。

操作系统应为 openEuler 22.03 LTS 或以上。

Python 版本应不低于 3.10。

# 2 机房基础设施

| 序号 | 指标 | 交付要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房温度 | 冷通道温度保持在 18 ℃～27 ℃ | 动环监控 24h 曲线 |
| 2 | 相对湿度 | 保持在 30%～70% RH | 动环监控 24h 曲线 |
| 3 | 单机柜功率 | 不低于 8 kW | 配电核算 + 实测电流 |
| 4 | 机柜高度 | 不小于 42U | 机柜铭牌 |
| 5 | 楼板承重 | 不低于 1000 kg/m² | 结构复核报告 |
| 6 | 接地电阻 | 不大于 4 Ω | 接地电阻测试报告 |
| 7 | UPS 后备时间 | 不少于 30 分钟 | UPS 放电测试报告 |

机房应配置双路市电和 A/B 路 PDU，单路故障时不影响业务运行。

机房应配置气体灭火系统，并完成消防联动测试。

机房应配置漏水检测，接入动环监控并支持短信告警。

冷通道应完成封闭，避免冷热气流短路。

# 3 交付文档与运维

应提供以下交付文档：到货验收单、装箱单、出厂检测报告、产品合格证、保修卡、资产清单、网络拓扑图、操作手册。

应提供集群性能测试报告，包含算力、网络和存储测试的原始数据。

质保期不少于 3 年。

故障响应时间不超过 4 小时。