## 运行环境
指标 | 实测值 | 证据 | 备注
NPU 型号 | Atlas 800T A2 | 到货装箱单、设备铭牌
单节点 NPU 数量 | 8 张 | npu-smi info -l
NPU 健康状态 | 全部正常 | npu-smi info -t health
NPU 温度 | 78 ℃ | 满载 30 分钟
NPU 功耗 | 365 W | npu-smi info -t power
NPU 显存 | 64 GB | npu-smi info -t memory
主机内存 | 1024 GB | free -h
ECC 错误计数 | 0 | npu-smi info -t ecc
CANN 版本 | 8.0.RC2 | version.cfg
NPU 驱动版本 | 23.0.3 | npu-smi info
NPU 固件版本 | 7.1.0.5.220 | npu-smi info -t sysinfo
操作系统版本 | openEuler 22.03 LTS | /etc/os-release
Python 版本 | 3.10.12 | python3 --version

## 机房
指标 | 实测值 | 证据 | 备注
机房温度 | 23.5 ℃ | 动环 24h 曲线，最高 25.8 ℃
相对湿度 | 45% RH | 动环 24h 曲线
单机柜功率 | 6 kW | 配电核算 + 实测 | 低于标准
机柜高度 | 47U | 机柜铭牌
楼板承重 | 800 kg/m² | 结构复核报告 | 低于标准
接地电阻 | 3.2 Ω | 接地电阻测试报告
UPS 后备时间 | 45 分钟 | 放电测试报告
PUE | 1.62 | 连续 30 天计量 | 高于标准
供电方式 | 双路市电 + A/B 路 PDU | 已完成单路切换测试
气体灭火 | 已验收 | 消防联动测试记录
漏水检测 | 已接入动环 | 模拟告警正常
冷通道 | 已完成封闭 | 现场照片见附件 9

## 运维保障
指标 | 实测值 | 证据 | 备注
质保期 | 3 年 | 原厂质保函
故障响应时间 | 8 小时 | SLA 服务承诺函 | 高于标准
备品备件 | 已在项目所在地设置备件库 | 备件清单见附件 12
定期巡检 | 每季度一次，最近一期报告已提供 | 巡检报告

## 交付文档
文档名称 | 状态 | 说明
到货验收单 | 已提供 | 双方签字
装箱单 | 已提供
出厂检测报告 | 已提供
产品合格证 | 已提供
保修卡 | 已提供
资产清单 | 已提供
网络拓扑图 | 已提供
操作手册 | 待补充 | 原厂中文版预计 10 月 25 日提供
集群性能测试报告 | 已提供 | 含算力、网络测试数据
培训记录 | 部分提供 | 签到表与课件已提供，考核结果待补